电气安装施工规范

电气安装施工规范为加强电气安装工程施工过程管理，确保电气安装施工质量符合国家施工质量验收规范的要求，制降阻剂定本规范：

一、 变压器、箱式变电所安装施工工艺标准：

变压器、箱式变电所的基础验收合格，且归埋入基础的电线导管、电缆导管和变压器进、出线预留孔及相关预埋件进行检查，才能安装变压器、箱式变电所。

1、 变压器安装应位置正确，附件齐全，油侵变压器油位正常，无渗油现象；防震装置安装牢固；变压器中性点和零线接地，应分开敷设。

2、 变压器一、二次线，相位正确，螺栓压接应紧固牢靠，绝缘良好。

3、 箱式变电所及落地式配电箱的基础应高于室外地坪，周围排水通畅；用地角螺栓固定的螺帽齐全，拧紧牢固；自由安放的应垫平放正。金属箱式变电所及落地式配电箱，箱体应接保护导体（接地PE）或中性保护导体（接零PEN）可靠，且有标识。

4、 箱式变电所降阻剂内外涂层完整、无损伤，有通风口的风口防护网完好。

5、 箱式变电所的高低压柜内部接线完整，低压每个输出回路标记清晰，回路名称准确。

二、成套配电柜（箱）安装施工工艺标准：

1、基础型钢安装：

1）型钢预先调直，除锈，作防腐处理；基础型钢宜高出室内地面10MM。

2）基础型钢架按施工图纸所标位置将预制好的基础型钢架或型钢焊牢在基础预埋件上。用水准仪或水平尺找平，校正。垫片最多不超过三片；焊后清理，打磨，补做防锈。

3）基础型钢与接地母线连接，将接地扁钢引入并与基础型钢两端焊牢，焊接长度为接地扁钢宽度的2倍。

2、明装配电箱安装：

1）根据设计要求找出明装配电箱的位置，并按照外形尺寸进行弹线定位。

2）配电箱安装底口距地一般为1.5M，在同一建筑物内，同类箱盘高度应一致，允许偏差10MM。

3）钢件等均应预埋，挂式配电箱（盘）应采用金属膨胀螺栓固定。

4）配电箱（盘）安装应牢固、平正。配管顺直。

5）配电箱（盘）上的电器应牢固、平正、整洁、间距均匀。端子无松动，启动灵活，零部件齐全。

6）配线应排列整齐，并绑扎成束，盘面引出、引进导线应留有适当裕度，以便于检修。

7）导线剥削处不应降阻剂损伤芯线和芯线过长，导线接头应牢固可靠，多股导线端部绞紧，且有中端端子或挂锡后再压接，不得减少导线股数。

8）配电箱安装允许偏差不应大于3MM，配电箱体高500MM以下，允许偏差1.5MM。

三、电缆敷设工艺标准：

1、施工前对电缆进行详细检查；绝缘摇测测试合格，电缆的规格、型号、长度等均符合要求，外观无扭曲、损坏等要求。

2、电缆敷设排列整齐，间距均匀，不应有交叉的现象。敷设时应敷设一根，固定一根。

3、直埋电缆敷设流程：

电缆埋设要求电缆敷设电缆铺砂盖砖回填土埋标记桩

4、直埋电缆表面距地面的距离不应小于0.7M，电缆与公路、街道、厂区道路应敷设在坚固的保护管内。管顶距障碍物不小于1M，管的两端伸出道路路基边2M；伸出排水沟0.5M。

5、直埋电缆敷设；清理沟内杂物，在沟底铺上100MM厚的砂层；然后敷设电缆，在铺层砂把电缆盖上。回填土时每回填200MM厚的土踩实后再回填。

6、电缆管内敷设时，管内光滑，无毛刺。

7、电缆沟内及电缆竖井内电缆敷设流程：

电缆支架安装规定电缆敷设电缆固定防火措施挂标志牌

8、敷设在沟内壁的角钢支架上，支架间平行距离不小于100MM，垂直距离为150―200MM，支架下层距沟底的距离不小于50―100MM。

9、 支架与预埋件焊接固定时，焊接饱满；用膨胀螺栓固定时，选用螺栓适配，连接紧固，防松零件齐全。支架应横平竖直。

10、电缆在支架敷降阻剂设时，应高压在上，低压在下，控制电缆在最下面,防水剂。电力电缆间距为35MM，不同电缆的间距为100MM。

四、路灯安装施工工艺标准：

1、灯具的绝缘电阻不小于2M欧，内部接线为铜芯绝缘电线，芯线截面积不小于0.5平方MM，绝缘层厚度不小于0.6MM。

2、灯具与基础固定可靠，地脚螺栓备帽齐全，灯具的接线盒盒盖的防水密封垫完整。

3、金属构架及灯具的可接近裸露导体与接地连接可靠，接地线单设干线，干线沿灯布置成环网状，且不小于2处与接地装置引出线连接。

4、路灯组装时，灯具与灯杆角度对称。确认各个部位的螺丝是否紧固，立灯杆时要垂直。

5、对线路检查一遍，用摇表测试一遍。。

五、接地装置安装施工工艺标准：

1、接地PE或接零PEN支线必须单独与保护接地PE或接零PEN干线相连接，不得串联连接。

2、接地装置埋设深度其顶部不应小于600MM，角钢及钢管接地极应垂直配置。

3、接地极长度不应小于2.5M，其极与极之间的间距无设计要求，应为接地极长度的2倍，一般不小于5M。

4、接地干线跨越门口时应暗敷设于地面内。

5、扁钢与扁钢搭接降阻剂为扁钢宽度的2倍，不小于3面焊；圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍，双面焊；圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍，双面焊。

6、扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接，应紧贴3/4钢管表面或紧贴角钢外侧两面，上下两侧焊接；利用基础、梁柱钢筋搭接面积应足够。

7、接地装置埋设位置距建筑物不宜小于3M，遇有垃圾杂灰等物应换土并分层夯实。

8、接地干线明敷设时距地面不小于250―300MM，距墙面不小于10―15MM，支持件应采用40MM×4MM的扁钢。

9、接地干线连接应焊接，焊缝应饱满，焊接处的药皮敲净后，刷沥青做防腐处理。

10、挖坑：深为0.8―1M，宽为0.5M，沟上部稍宽。

11、使用降阻剂时，包裹厚度应在30MM以上。

12、明敷设接地干线应平直，水平度与垂直度允许偏差2/1000，但全长不超过10MM。

六、路灯基础施工工艺标准：

1、根据施工图纸要求挖坑，跟周围的典型重要参照物要对称一致。

2、路灯基础施工在降阻剂支模板时，保持垂直；多个基础施工要中心距路沿石平行，误差不超过10MM。

3、在放地脚螺栓时，螺栓垂直。螺纹底端与路沿石平齐。

4、严格按照混凝土搅拌对水泥、砂石料的配比比例进行搅拌，人工搅拌时，干拌3遍，湿拌4遍的要求进行施工。